## 表10_2_2-3 招标控制价封面
【表10.2.2-3】
| 温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | 工程
招标清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 工程
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：见招标文件 二、招标范围：见招标文件 三、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2.《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》 3.《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 4.《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 5.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 6.《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》 7.《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 8.信息价采用2022年10月份《温州工程造价信息》 四、编制说明 1.开闭所高压进线电缆数量暂按清单量计入，结算按实调整。 2.低压柜出线至一级配电箱电缆及保护管不计入本次预算。 3.所有的高压柜、低压柜、环网柜、变压器都计入，设备基础均计入。 4.配电房内土建提供部分，照明部分、接地防雷等部分计入。 5.运输费计入综合单价中，清单不单列，施工单位综合考虑。 推荐品牌 1 高压柜： ABB ZS1产地厦门ABB工厂（真空断路器采用VD4、继电保护器采用ABB REF542系列）、西门子NXairS 产地上海西门子工厂（真空断路器采用3AE、继电保护器采用7SJ68系列）、施耐德PIX -12产地厦门施耐德工厂（真空断路器采用HVX12、继电保护器采用Sepam80系列） 10KV高压开关柜采用800mm宽户金属铠装中置移开式开关柜，且需采用国际知名品牌原厂产品。手推车、电缆室、母线室应有独有的压力释放通道，柜顶配置独特的压力吸收释放通道，对内部燃弧故障产生的高温高压气体进行稀释降温。 为最大程度的保证设备的技术兼容性，开关柜、断路器和真空灭火弧室需选同一品牌产品。微机保护装置应与高压开关柜相同品牌。 2 低压柜： 浙江电力变压器（原浙江昌泰电力开关有限公司）、温州华电实业有限公司、浙江大亚； 3 断路器：上海华通、上海人民、江苏常熟 4 电容器： 浙江晟泰、余杭群力、萧山欣美 5 变压器： 浙江电力变压器、三变科技、福州天宇SCB-13系列 6 电力电缆 ：上海浦东、江苏上上、威尔鹰 7 电力监控 ：佳和、杭州库邦、上海盛路达

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
配电设备
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.高压开关柜(中置柜) 进线柜:1G1 2G1. 2.参考规格(宽*深*高):800x1400x2250 3.元件及接地等安装,详见图纸 | 台 | 2
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.高压开关柜(中置柜) 计量柜:1G2 2G2. 2.参考规格(宽*深*高):800x1400x2250 3.元件及接地等安装,详见图纸 | 台 | 2
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.高压开关柜(中置柜) 电压互感柜:1G3 2G3. 2.参考规格(宽*深*高):800x1400x2250 3.元件及接地等安装,详见图纸 | 台 | 2
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.高压开关柜(中置柜) 变压器柜:1G4 2G4. 2.参考规格(宽*深*高):800x1400x2250 3.元件及接地等安装,详见图纸 | 台 | 2
5 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.低压进线柜(抽屉式) GCK:D1 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.低压无功补偿柜(抽屉式) GCK:D2 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
7 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D3 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
8 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D4 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
9 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D5 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
10 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D6 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
11 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.低压联络柜(抽屉式) GCK:D7 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
12 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D8 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
13 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D9 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D10 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
15 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.低压出线柜(抽屉式) GCK:D11 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
16 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.低压无功补偿柜(抽屉式) GCK:D12 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
17 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.低压进线柜(抽屉式) GCK:D13 2.尺寸(宽*深*高)mm 800x1000x2200 3.含铜排及接地等安装,详见图纸 | 台 | 1
18 | 030401002001 | 干式变压器 | 变压器SCB14-1000kVA 10kV%%P2x2.5/0.4kVDyn11 Uk%%%=6 IP30 能效等级二级参考尺寸:2000X1400X2200(宽*深*高)温度自动控制装置及冷却风机及接地制安 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 2
19 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000`干式变压器调试 | 系统 | 2
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器`如电缆采用交流耐压试验 | 系统 | 4
21 | 030414005001 | 中央信号装置 | 中央信号装置配电室 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 直流屏DC110V/24AH | 台 | 1
23 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 蓄电池屏 | 台 | 1
24 | 03B001 | 高压断路器继电保护整定 | 高压断路器继电保护整定 | 套 | 4
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-10kV-3×70 | m | 175.00
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-10kV-3×70 | m | 20.00
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 4
28 | 030403003001 | 带形母线 | 母线KMF-2000A/4P含支架及始端箱 | m | 5.00
29 | 03B002 | 配电房配套工具 | 1.模拟图板、操作规程、工器箱：绝缘手套、绝缘鞋、令克棒、验电笔等,线路标志牌、安全警告标志牌、高低压柜标识、开启盖板的工具、灭火器等 2.符合配电房验收规范 | 项 | 1
30 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1.防火堵洞、防火隔板、防火涂料等 | 项 | 1
31 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验耐压试验（10kV以下） | 次 | 2
32 | 03B003 | 电力监控系统 | 用电分项计量系统 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
配电室照明工程
33 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 WHL-20，[含箱内元器件及具体规格型号详见图纸] | 台 | 1
34 | 030404016001 | 控制箱 | 风机控制箱[规格型号详见系统图] | 台 | 1
35 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配管JDG20 | m | 232.42
36 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配管JDG32 | m | 10.00
37 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制86盒制安 | 个 | 42
38 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ2.5 | m | 498.84
39 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJR2.5 | m | 236.42
40 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4x4+1x4(PE) | m | 10.00
41 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
42 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管荧光灯 2x36W | 套 | 15
43 | 030412004001 | 装饰灯 | 出口指示灯 8W | 套 | 3
44 | 030404035001 | 插座 | 单相二、三极插座 10A | 套 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030404035002 | 插座 | 暗装三相四极插座 16A | 个 | 7
46 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 3
47 | 030108003001 | 轴流通风机 | 轴流风机(三相)DZ-11 4B 0.25kw AC380V 带电动阀等配件制安 | 台 | 4
| C.4.6 | 设备基础及接地等工程
48 | 030409001001 | 接地极 | 建筑预留接地处150*100*10钢板 | 根 | 4
49 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 接地端子-50*5 | 台 | 4
50 | 03B004 | 接地螺栓 | 接地螺栓M10*30 | 套 | 17
51 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设-50*5(应黄绿相间100mm油漆) | m | 192.60
52 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网调试 | 系统 | 1
53 | 010401001001 | 砖基础 | 设备砖基础、电缆沟砖砌体： 1、标准砖砌体 2、10厚1：2水泥砂浆抹面 3、具体详设计图纸 | m3 | 41.62
54 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、C20混凝土压顶 2、含模板，具体详设计图纸 | m3 | 7.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 圆钢，具体详设计图纸 | t | 1.128
56 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件：钢板400*1400,δ=10，A8锚固筋，具体详设计图纸 | t | 0.141
57 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋件：[10槽钢预埋，具体详设计图纸 | t | 0.416
58 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋件：[10#工字钢，具体详设计图纸 | t | 0.067
59 | 010516002004 | 预埋铁件 | 预埋件：护角L50*5角钢锚固，具体详设计图纸 | t | 1.066
60 | 010516002005 | 预埋铁件 | 预埋件：L50*5*镀锌角钢，具体详设计图纸 | t | 1.599
61 | 010516002006 | 预埋铁件 | 预埋件：50*5镀锌接地扁铁，具体详设计图纸 | t | 0.278
62 | 010605001001 | 钢板楼板 | 电缆沟盖板： 1、5厚花纹钢盖板，承重能力大于5kN/㎡ 3、具体详设计图纸 | m2 | 50.90
63 | 010103001001 | 回填方 | 矿渣回填 | m3 | 69.27
64 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 中灰色防火环氧树脂油漆三次,含15cm高踢脚线踢脚线 | m2 | 19.83
65 | 011406003001 | 满刮腻子 | 内墙及顶棚刮腻子两道 | m2 | 185.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢制甲级防火门： 1、尺寸;2300*2700mm 2、含制作、安装、运输及五金配件； 3、具体情况详见图纸 | 樘 | 1
67 | 010802003002 | 钢质防火门 | 钢制甲级防火门： 1、尺寸;1000*2300mm 2、含制作、安装、运输及五金配件； 3、具体情况详见图纸 | 樘 | 1
68 | 010801004001 | 木质防火门 | 木质甲级防火门： 1、尺寸;1000*2300mm 2、含制作、安装、运输及五金配件； 3、具体情况详见图纸 | 樘 | 1
69 | 030409009001 | 绝缘垫 | 8-10mm厚绿色绝缘毯 | m2 | 28.80
70 | 03B005 | 门挡板 | 500mm高挡板 | m2 | 2.15
71 | 03B006 | 不锈钢网罩 | 轴流风机网罩（400*400）： 1、上进风网孔不大于10*10mm,下排风网孔不大于5*5mm 2、外加装不锈钢防雨百叶 | 个 | 4
72 | 040804001001 | 配管 | φ50PVC电缆管预埋 | m | 2.96
室外管网工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、镀锌钢管埋地铺设 4G150+2G100 2、含C20混凝土包封，具体做法详见图纸； 3、报价含管枕、模板、钢筋等； 4、部位：地下室顶板上。 | m | 45.00
74 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.报价含井挖土方工程量 | m3 | 63.62
75 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:沟槽开挖经回填后的余土 2、运距:各投标单位自行踏勘测定 3、报价包括渣土消纳费用，投标报价应综合考虑环卫、城管、交通管理等有关部门，管理的风险费用，今后不再调整 | m3 | 5.60
76 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度:符合设计及规范要求 | m3 | 58.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 040504001001 | 砌筑井 | 10kV电缆盘井，2400*2500 10kV电缆井 1、电缆操作井采用砖墙结构,使用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑,墙体内外采用1:3水泥砂浆粉刷。 2、井盖板混凝土C25,钢筋HRB400。 3、井内支架及包钢均需热镀锌。 4、工井压顶上的包钢采用50X5角钢。 5、含所有混凝土构件模板的制作安装。 6、室外电缆井所有预埋铁件均采用-50*5镀锌接地扁钢与接地网可靠连接。 具体详见施工图。 | 座 | 1
78 | 040504001002 | 砌筑井 | 10kV转角井，2180*2000 10kV电缆井 1、电缆操作井采用砖墙结构,使用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑,墙体内外采用1:3水泥砂浆粉刷。 2、井盖板混凝土C25,钢筋HRB400。 3、井内支架及包钢均需热镀锌。 4、工井压顶上的包钢采用50X5角钢。 5、含所有混凝土构件模板的制作安装。 6、室外电缆井所有预埋铁件均采用-50*5镀锌接地扁钢与接地网可靠连接。 具体详见施工图。 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6415.38

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程-温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程-温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程-温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程-温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程-温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 20.108
2 | 二类人工 | 工日 | 387.48
3 | 三类人工 | 工日 | 44.146
4 | 机械人工 | 工日 | 0.493

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 1.397
2 | 圆钉 | kg | 10.654
3 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 10.692
4 | 水 | m3 | 11.096
5 | 木模板 | m3 | 0.527
6 | 柴油(机械) | kg | 19.19
7 | 配电房配套工具 | 项 | 1
8 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 | m | 92.7
9 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN150 | m | 185.4
10 | φ50PVC电缆管 | m | 3.138
11 | 双管荧光灯 2x18W | 套 | 15.15
12 | 消防标志灯 1W | 套 | 3.03
13 | 照明开关 | 只 | 3.06
14 | 成套插座 | 套 | 7.14
15 | 成套插座单相二、三极插座/安全型 | 套 | 7.14
16 | -50*5镀锌接地扁钢 | m | 20.979
17 | 接地带-50mm×5mm | m | 202.23
18 | WDZ-BYJ2.5 | m | 523.782
19 | WDZ-BYJR2.5 | m | 248.241
20 | WDZ-YJY-10kV-3×70 | m | 196.95
21 | WDZ-YJY-4x4+1x4(PE) | m | 10.1
22 | 矩形铜母线KMF-2000A/4P | m | 5
23 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 239.393
24 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 10.3
25 | 接地端子-50*5 | 个 | 4.08
26 | 接线盒 | 个 | 42.84
27 | 镀锌角钢接地极 50*5*2500 | 根 | 5
28 | 始端箱 | 台 | 2
29 | 轴流风机(三相)DZ-11 4B 0.25kw AC380V | 台 | 4
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 150*100*10钢板 | 块 | 4
31 | SCB14-1000kVA 10kV%%P2x2.5/0.4kVDyn11 Uk%%%=6IP30 能效等级二级 | 台 | 2
32 | 1G1 2G1 | 台 | 2
33 | 1G2 2G2 | 台 | 2
34 | 1G3 2G3 | 台 | 2
35 | 1G4 2G4 | 台 | 2
36 | 控制及低压设备风机控制箱 | 台 | 1
37 | 直流屏DC110V/24AH | 台 | 1
38 | 蓄电池屏 | 台 | 1
39 | 成套配电箱WHL-20 | 台 | 1
40 | D1 | 台 | 1
41 | D10 | 台 | 1
42 | D11 | 台 | 1
43 | D12 | 台 | 1
44 | D13 | 台 | 1
45 | D2 | 台 | 1
46 | D3 | 台 | 1
47 | D4 | 台 | 1
48 | D5 | 台 | 1
49 | D6 | 台 | 1
50 | D7 | 台 | 1
51 | D8 | 台 | 1
52 | D9 | 台 | 1
53 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | 套 | 4.08
54 | 土方消纳 | m3 | 5.6
55 | 拉环 |  | 2
56 | 电力监控系统 | 项 | 1
57 | 矿渣 | m3 | 69.27
58 | 高压断路器继电保护整定 | 套 | 4
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电缆故障测试仪 DGC-711E | 台班 | 2.4
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 3.36
3 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 2.76
4 | 电压电流表（各种量程） | 台班 | 4.52
5 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 4.24
6 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班 | 2.76
7 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | 4.92
8 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班 | 0.96
9 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1
10 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班 | 2.76
11 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班 | 3
12 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 7.12
13 | 相位频率计 704-3 | 台班 | 0.96
14 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班 | 3.04
15 | 电缆测试仪 | 台班 | 2.6
16 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班 | 0.96
17 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班 | 0.96
18 | 高压试验变压器装置 YDJ | 台班 | 0.64
19 | 光导介损测量仪 | 台班 | 1.84
20 | 精密电桥 YY2814 | 台班 | 3.36
21 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班 | 3.24
22 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班 | 1.52
23 | 直流电流电压发生器YJ87 | 台班 | 1.4
24 | 其他机械费 | 元 | 14.35
25 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.061
26 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.103
27 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.033
28 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.247
29 | 汽车式起重机8t | 台班 | 2.407
30 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.087
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: | 第2页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.047
32 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.14
33 | 门式起重机10t | 台班 | 0.843
34 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.28
35 | 载货汽车4t | 台班 | 0.047
36 | 载货汽车4t | 台班 | 0.027
37 | 载货汽车4t | 台班 | 0.074
38 | 载货汽车5t | 台班 | 1.635
39 | 载货汽车5t | 台班 | 0.013
40 | 载货汽车5t | 台班 | 0.053
41 | 载货汽车8t | 台班 | 0.412
42 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.138
43 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.413
44 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.502
45 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.103
46 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.126
47 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.09
48 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.2
49 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.149
50 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.102
51 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.079
52 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.457
53 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.397
54 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.259
55 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.077
56 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.003
57 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.047
58 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.047
59 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.075
60 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.688
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:温州市东屿电厂有机更新项目二期工程Ⅰ标段配电工程 |  |  |  | 标段: | 第3页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
61 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.63
62 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.155
63 | 万能母线煨弯机 | 台班 | 1.97
64 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 64.63
65 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.301
66 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.429
67 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.119
68 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.102
69 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.028
70 | 氩弧焊机500A | 台班 | 0.45
71 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.011
72 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.42
73 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.022
74 | 轴流通风机7.5kW | 台班 | 0.992
75 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.283
76 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.974
77 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.988
78 | 弧焊机 综合 | 台班 | 11.514